## II. Electrical
Anexo B
Formulario de oferta financiera / BoQ
ITB.2023.003
ESTABLECIMIENTO DE UN ACUERDO PARA REALIZACIÓN ADECUACIONES DEL INMUEBLE CCI PARA PROYECTO USRAP
Notas: Se recuerda al contratista (cuando sea necesario) que visite el sitio antes de presentar la oferta para determinar el alcance de las condiciones del sitio. Todos los trabajos cuantificados en la licitación son provisionales y el pago se realizará en base al trabajo real ejecutado en el sitio y acordado por todas las partes. Se recomienda al contratista que busque constantemente las instrucciones del ingeniero de la IOM en cada fase del trabajo y, si es necesario, antes de presentar la oferta. Se considerará que toda tarifa Unidadaria incluye todos los elementos del suministro y el trabajo de construcción, es decir, la supervisión y otros gastos generales, por ejemplo, seguridad, ganancias y gastos generales, costo de materiales, desperdicios, transporte, etc.
LOTE 1
Electrical works /Sitio1: Adecuación del Piso 1
No | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr Unit | Vlr Total
1 | Eliminar Centro de Carga ubicado en cielo raso Sector Norte
1.1 | Remover tablero en cielo raso que no está operando. | 2 | hr | 14.3 | 28.6
1.2 | Eliminar canalización y cableado de la acometida alimentación del tablero | 4 | hr | 10 | 40
1.3 | Todo equipo eléctrico debe de estar instalado de manera tal que tenga libre acceso y espacio de trabajo en todo momento, según lo indicado en la sección 110.26 del NEC 2014. Adicionalmente, los paneles eléctricos se deben instalar según lo indicado en los art. 312 y 408 del NEC 2014. Los disyuntores (de un panel eléctrico) deben de colocarse en posición vertical, según la sección 240.33 del NEC 2014.
1.4 | Incumplimiento ducto entre tablero y ATS, reemplazar por tubería EMT UL | 1 | und | 390 | 390
2 | Aire Acondicionado
Unidad UE-03 Fan Coil de 60.000 BTU/h con problemas de enfriamiento, requiere reparación o reemplazo. Todas las unidades deben incluirse en plan de mantenimiento
2.1 | Re diseño de Ductos | 1 |  | 6000 | 6000
2.1 | Desmantelamiento de ductería existente y rejillas, por re diseño.
2.2 | Reubicación de termostatos, por re diseño
2.3 | Ducteria nueva, ver longitud y especificaciones en planos de diseño.
2.4 | Suministro de rejillas de A/C, ver especificaciones en planos de re diseno.
3 | Circuitos de iluminación (Existente)
3.1 | La instalación actual por nuevas ubicaciones requiere modificación de circuitos, circuitos existentes con cajas de conexión que no son certificadas, requiere cambio de tapas y aterrizamiento. Considerar reemplazo del 90% del circuito tanto por cajas como por colas desde las cajas de conexión. Las nuevas ubicaciones requieren reemplazo de paneles de cielo suspendido. Ver notas eléctricas planos de re diseño. La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. La instalación de cajas de registro, cuerpos de conducto, cajas de conexiones y cajas de piso se debe realizar según lo indicado en el art. 314 del NEC. Las cajas metálicas que contengan circuitos que operan a 50V o más deben estar conectadas a un conductor de puesta a tierra del tipo permitido en la sección 250.118. Sección 314.4 del NEC 2014. | 276 | und | 5.7819 | 1595.8114
3.2 | Remover luminarias existentes, contempla luminarias de emergencia por re diseño. | 102 | und | 4.5 | 459
3.3 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas tipo panel de 2x2 LED Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014.C31 | 13 | und | 102.7941 | 1336.3235
3.4 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas tipo panel de 2x2 LED emergencia. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 13 | und | 210.1941 | 2732.5235
3.5 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas LED tipo Downlight emergencia. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 19 | und | 162.7941 | 3093.0882
3.6 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas LED tipo Downlight. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 47 | und | 65.6618 | 3086.1029
3.7 | Desmantelamiento de circuitos que queden fuera de uso, contempla desmantelar canalización y cableado. Requiere colocar tapa ciega. Civil: reparar hueco en paredes o reposición de cielo suspendido según corresponda. | N/A
4 | Circuitos de Iluminación (Nuevos) La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. La instalación de cajas de registro, cuerpos de conducto, cajas de conexiones y cajas de piso se debe realizar según lo indicado en el art. 314 del NEC. | N/A
5 | Circuitos de tomacorrientes (existentes)
5.1 | Circuitos existentes con cajas de conexión no son certificadas, requiere cambio de tapas y aterrizamiento. Considerar reemplazo del 90% del circuito por cajas de conexión y ubicaciones nuevas. La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. La instalación de cajas de registro, cuerpos de conducto, cajas de conexiones y cajas de piso se debe realizar según lo indicado en el art. 314 del NEC. Las cajas metálicas que contengan circuitos que operan a 50V o más deben estar conectadas a un conductor de puesta a tierra del tipo permitido en la sección 250.118. Sección 314.4 del NEC 2014. | N/A
5.2 | Desmantelamiento de circuitos que queden fuera de uso, contempla desmantelar canalización y cableado. Requiere colocar tapa ciega. Civil: reparar hueco en paredes o reposición de cielo suspendido según corresponda. | 21 | und | 37.62 | 790.02
6 | Circuitos de tomacorrientes (Nuevos)
6.1 | Circuitos de Tomacorrientes Nuevos, incluye canalización y cableado de circuitos de tomacorrientes. Ver notas eléctricas planos de re diseño. | 15 | und | 547.69 | 8215.35
6.2 | Suministro Tomacorriente doble polarizado 15A 125V. La instalación de tomacorrientes se debe realizar según lo indicado en el art. 406 del NEC 2014. Los tomacorrientes deben ser del tipo “TAMPER RESISTANT” excepto cuando estén instalados a más de 1,7m sobre el nivel de piso terminado o cuando están instalados detrás de un electrodoméstico que no es fácilmente movible. Sección 406.12 (A), NEC 2014. | 43 | und | 5 | 215
6.3 | Suministro Tomacorriente doble polarizado 15A 125V, GFCI. La protección GFCI para circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en la sección 210.8 del NEC 2014. Los receptáculos instalados en lugares mojados deben ser del tipo a prueba de intemperie y tener una placa identificada como “EXTRA DUTY” y ser a prueba de intemperie cuando el enchufe está colocado. Sección 406.9 (B), NEC 2014. | 5 | und | 15 | 75
7 | Puntos de Red (nuevos)
7.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Ruta por canasta hasta el rack se reutilizará canasta existente, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 11 | und | 438.45 | 4822.95
7.2 | Instalación y conectorización de Placa Sencilla UTP Cat6A, UL | 11 | und | 14.7059 | 161.7647
7.3 | Conectorización en rack | 11 | und | 20 | 220
7.4 | Pruebas de Puntos de Red | 11 | und | 15 | 165
7.5 | Certificación de Punto de Red | 11 | und | 65 | 715
7.6 | Canasta portacables 7,5x15cm | 7 | und | 45.8824 | 321.1765
7.7 | Soportería e instalación de canastas | 1 | und | 889.4804 | 889.4804
8 | Puntos de Red (existentes)
8.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Ruta por canasta hasta el rack se reutilizará canasta existente, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 43 | und | 25.0833 | 1078.5833
9 | Data Cabinets
| Suministro e instalación de equipos pasivos, ver notas en planos de re diseño | 1 | und | 14300 | 14300
9.1 | Equipo Pasivo, suministrado e instalado por el contratista
9.2 | Equipo Activo Será Suplido por el Propietario, Instalado por el Contratista
9.3 | Instalación de UPS de 6.000 VA Suministrada por el Cliente
10 | Back bone
10.1 | Canalización y mano de obra (Contemplar tubería EMT de 25mm por ducto electromecánico) La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 1 | und | 608.1961 | 608.1961
10.2 | Fibra óptica multimodo 6 hilos. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 30 | m | 7.5 | 225
10.3 | Soportería a paredes de concreto, según espacio disponible en ducto y que cumpla con lo indicado en Capítulo 3 del NEC 2014 | 1 | und | 317.0031 | 317.0031
10.4 | Conectorización (integrado con el sistema de voz y datos)
11 | CCTV System
11.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Ruta por canasta hasta el rack se reutilizará canasta existente, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 14 | und | 438.45 | 6138.3
11.2 | Conectorización RJ45 | 14 | und | 14.71 | 205.94
11.3 | Conectorización en rack | 14 | und | 20 | 280
11.4 | Pruebas de Puntos de Red | 14 | und | 15 | 210
11.5 | Certificación de Punto de Red | 14 | und | 65 | 910
NOTA | Equipos suministrados por el cliente, se asume que son POE
12 | Control de Acceso |  |  |  | 0
12.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Ruta por canasta hasta el rack se reutilizará canasta existente, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 7 | und | 438.45 | 3069.15
12.2 | Canalización y cableado de potencia para cada punto de Red | 7 | und | 547.69 | 3833.83
12.3 | Conectorización RJ45 | 7 | und | 14.71 | 102.97
12.4 | Conectorización en rack | 7 | und | 20 | 140
12.5 | Pruebas de Puntos de Red | 7 | und | 15 | 105
12.6 | Certificación de Punto de Red | 7 | und | 65 | 455
13 | Detección Incendio |  |  |  | 0
La instalación de todo el sistema de detecció de alarma e incendio deberá cumplir con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios del BCBCR y la norma NFPA 72.
13.1 | Canalización en EMT 19mm y cableado según indicación Planos de Diseño Mecánicos | 279 | ml | 14.68 | 4095.72
13.2 | Suministro e instalación de equipos del sistema de Detección de Incendio (detectores, anunciador remoto, estación manual, entre otros) | 22 | und | 195.2786 | 4296.13
13.3 | Suministro e instalación de panel de control de Detección de Incendio | N/A
13.4 | Suministro, instalación y programación del sistema Detección Incendio Nuevo | 22 | und | 8.7015 | 191.4333
14 | Manejo de Desechos
14.1 | Cada sistema que requiera reemplazo o remoción de material, separar por recicable y no recicable, incluir manejo de desecho de la basura. | 156 | und | 5 | 780
15 | Aguas Negras
15.1 | Conexión a tuberías de aguas negras existentes | 36 | m | 174.3529 | 174.3529
15.2 | Tuberia desagüe sanitaria 50mm y accesorios | 36 | m | 480.049 | 480.049
15.3 | Conexión a tuberías de ventilación sanitaria existentes | 36 | m | 174.3529 | 174.3529
15.4 | Tuberia sanitaria PVC 38mm y accesorios | 36 | m | 458.2549 | 458.2549
16 | Agua Potable
16.1 | Conexión a tubería de agua potable existente | 36 | m | 174.3529 | 174.3529
16.2 | Tubería potable 13mm y accesorios | 36 | m | 618.8431 | 618.8431
Costo total de material y costo de mano de obra - LOTE 1 |  |  |  |  | 78774.6529
LOTE 2
Electrical /Sitio2: Adecuación del Piso 3
No | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr Unit | Vlr Total
1 | Reubicar tableros a nuevas ubicaciones
1.1 | Todo equipo eléctrico debe de estar instalado de manera tal que tenga libre acceso y espacio de trabajo en todo momento, según lo indicado en la sección 110.26 del NEC 2014. Adicionalmente, los paneles eléctricos se deben instalar según lo indicado en los art. 312 y 408 del NEC 2014.
1.2 | Requiere reubicar acometida eléctrica con power block, reubicar circuitos ramales en general hasta la nueva ubicación. La instalación de alimentadores deberá cumplir con lo indicado en el art. 215 del NEC 2014. La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. | 6 | und | 400 | 2400
1.4 | Reubicar circuitos ramales A/C Condensadores | 9 | und | 520 | 4680
1.5 | Reubicar circuitos ramales A/C Evaporadores | 9 | und | 219.2157 | 1972.9412
2 | Suministro e instalación de tableros nuevos
2.1 | Desinstalación de tableros | 4 | und | 140 | 560
2.2 | Suministro e instalación de tablero nuevo trifásico 18 espacios | 2 | und | 1069.432 | 2138.864
2.3 | Suministro e instalación de tablero nuevo monofásico 18 espacios | 1 | und | 706.589 | 706.589
2.4 | Suministro e instalación de tablero nuevo trifásico 30 espacios | 4 | und | 1332.383 | 5329.532
3 | Aire Acondicionado (existente) |  |  |  | 0
Unidad UE-04 Fan Coil de 24.000BTU/h no enciende, unidad UE-03 de 60.000 BTU/h y unidad UE-07 Fan Coil de 36.000BTU/h con problemas de enfriamiento, requieren reparación o reemplazo. Todas las unidades deben incluirse en plan de mantenimiento
2.1 | Re diseño de Ductos | 1 |  | 17650 | 17650
2.1 | Desmantelamiento de ductería existente y rejillas, por re diseño.
2.2 | Reubicación de termostatos, por re diseño
2.3 | Ducteria nueva, ver longitud y especificaciones en planos de diseño.
2.4 | Suministro de rejillas de A/C, ver especificaciones en planos de re diseño.
4 | Circuitos de iluminación (Existente) |  |  |  | 0
4.1 | La instalación actual por nuevas ubicaciones requiere modificación de circuitos, circuitos existentes con cajas de conexión que no son certificadas, requiere cambio de tapas y aterrizamiento. Considerar reemplazo del 90% del circuito tanto por cajas como por colas desde las cajas de conexión. Las nuevas ubicaciones requieren reemplazo de paneles de cielo suspendido. Ver notas eléctricas planos de re diseño. La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. La instalación de cajas de registro, cuerpos de conducto, cajas de conexiones y cajas de piso se debe realizar según lo indicado en el art. 314 del NEC. Las cajas metálicas que contengan circuitos que operan a 50V o más deben estar conectadas a un conductor de puesta a tierra del tipo permitido en la sección 250.118. Sección 314.4 del NEC 2014. | N/A | und | 0 | 0
4.2 | Desinstalación de luminarias existentes. | 136 | und | 4.5 | 612
4.3 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas tipo panel de 2x2 LED. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 50 | und | 102.7941 | 5139.7059
4.4 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas tipo panel de 2x2 LED emergencia . Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 6 | und | 210.1941 | 1261.1647
4.5 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas LED tipo Downlight emergencia. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 14 | und | 162.7941 | 2279.1176
4.6 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas LED tipo Downlight. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 22 | und | 65.6618 | 1444.5588
4.7 | Desmantelamiento de circuitos que queden fuera de uso, contempla desmantelar canalización y cableado. Requiere colocar tapa ciega. Civil: reparar hueco en paredes o reposición de cielo suspendido según corresponda. | 11 | und | 174.3529 | 1917.8824
5 | Circuitos de Iluminación (Nuevos) La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. La instalación de cajas de registro, cuerpos de conducto, cajas de conexiones y cajas de piso se debe realizar según lo indicado en el art. 314 del NEC. Incluye cableado y canalización. | 5 | und | 1690.86 | 8454.3
6 | Circuitos de tomacorrientes (existentes)
6.1 | Circuitos existentes con cajas de conexión no son certificadas, requiere cambio de tapas y aterrizamiento. Considerar reemplazo del 90% del circuito por cajas de conexión y ubicaciones nuevas. La instalación de cajas de registro, cuerpos de conducto, cajas de conexiones y cajas de piso se debe realizar según lo indicado en el art. 314 del NEC. | N/A
6.2 | Desmantelamiento de circuitos que queden fuera de uso, contempla desmantelar canalización y cableado. Requiere colocar tapa ciega. Civil: reparar hueco en paredes o reposición de cielo suspendido según corresponda. | 29 | und | 37.62 | 1090.98
7 | Circuitos de tomacorrientes (Nuevos)
7.1 | Circuitos de Tomacorrientes Nuevos, incluye canalización y cableado de circuitos de tomacorrientes. Ver notas eléctricas planos de re diseño. La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. | 27 | und | 323.9 | 8745.3
7.2 | Tomacorriente doble polarizado 15A 125V. La instalación de tomacorrientes se debe realizar según lo indicado en el art. 406 del NEC 2014. Los tomacorrientes deben ser del tipo “TAMPER RESISTANT” excepto cuando estén instalados a más de 1,7m sobre el nivel de piso terminado o cuando están instalados detrás de un electrodoméstico que no es fácilmente movible. Sección 406.12 (A), NEC 2014. | 110 | und | 5 | 550
7.3 | Suministro Tomacorriente doble polarizado 15A 125V, GFCI. La protección GFCI para circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en la sección 210.8 del NEC 2014. Los receptáculos instalados en lugares mojados deben ser del tipo a prueba de intemperie y tener una placa identificada como “EXTRA DUTY” y ser a prueba de intemperie cuando el enchufe está colocado. Sección 406.9 (B), NEC 2014. | 5 | und | 15 | 75
8 | Puntos de Red (nuevos)
8.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Contempla canasta portacables nueva, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 63 | und | 210.5 | 13261.5
8.2 | Instalación y conectorización de Placa Sencilla UTP Cat6A, UL | 63 | und | 14.7059 | 926.4706
8.3 | Conectorización en rack | 63 | und | 20 | 1260
8.4 | Pruebas de Puntos de Red | 63 | und | 15 | 945
8.5 | Certificación de Punto de Red | 63 | und | 65 | 4095
9 | Puntos de Red (existentes)
9.1 | Desmantelamiento de puntos de red existente; contempla desmantelar canalización y cableado. Requiere colocar tapa ciega. Civil: reparar hueco en paredes o reposición de cielo suspendido según corresponda. Todo cableado de telecom que no esté en uso y debidamente etiqquetado para uso futuro debe ser removido, según lo indicado en la sección 800.25 del NEC 2014. | 43 | und | 25.08 | 1078.44
10 | Data Cabinets
10.1 | Suministro e instalación de equipos pasivos, ver notas en planos de re diseño | 1 | und | 14300 | 14300
10.2 | Suministro e instalación de TGB
10.3 | Equipo Pasivo, suministrado e instalado por el contratista
10.4 | Equipo Activo Será Suplido por el Propietario, Instalado por el Contratista
10.5 | Instalación de UPS de 6.000 VA Suministrada por el Cliente
11 | Back bone
| Canalización y mano de obra (Contemplar tubería EMT de 25mm por ducto electromecánico) La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 1 | und | 608.1961 | 608.1961
7.1 | Fibra óptica multimodo 6 hilos. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 30 | m | 7.5 | 225
7.2 | Soportería a paredes de concreto, según espacio disponible en ducto y que cumpla con lo indicado en Capítulo 3 del NEC 2014 | 1 | und | 317.0031 | 317.0031
8 | CCTV System |  |  |  | 0
8.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Contempla canasta portacables nueva, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 30 | und | 210.5 | 6315
8.2 | Conectorización RJ45 | 30 | und | 14.71 | 441.3
8.3 | Conectorización en rack | 30 | und | 20 | 600
8.4 | Pruebas de Puntos de Red | 30 | und | 15 | 450
8.5 | Certificación de Punto de Red | 30 | und | 65 | 1950
NOTA | Equipos suministrados por el cliente, se asume que son POE
9 | Control de Acceso
9.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Contempla canasta portacables nueva, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 5 | und | 210.5 | 1052.5
9.2 | Canalización y cableado de potencia para cada punto de Red | 5 | und | 171.15 | 855.75
9.3 | Conectorización RJ45 | 5 | und | 14.71 | 73.55
9.4 | Conectorización en rack | 5 | und | 20 | 100
9.5 | Pruebas de Puntos de Red | 5 | und | 15 | 75
9.6 | Certificación de Punto de Red | 5 | und | 65 | 325
10 | Detección Incendio
La instalación de todo el sistema de detecció de alarma e incendio deberá cumplir con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios del BCBCR y la norma NFPA 72.
10.1 | Canalización en EMT 19mm y cableado según indicación Planos de Diseño Mecánicos | 230 | ml | 20.16 | 4636.8
10.2 | Suministro e instalación de equipos del sistema de Detección de Incendio (detectores, anunciador remoto, estación manual, entre otros) | 48 | und | 135.57 | 6507.36
10.3 | Suministro e instalación de panel de control de Detección de Incendio | 0 | und | 0 | 0
10.4 | Suministro, instalación y programación del sistema Detección Incendio Nuevo | 48 | und | 6.33 | 303.84
11 | Manejo de Desechos
11.1 | Cada sistema que requiera reemplazo o remoción de material, separar por recicable y no recicable, incluir manejo de desecho de la basura. | 208 | und | 5 | 1040
12 | Aguas Negras
12.1 | Conexión a tuberías de aguas negras existentes | 12 | m | 174.3529 | 174.3529
12.2 | Tuberia desagüe sanitaria 50mm y accesorios | 12 | m | 380.2549 | 380.2549
12.3 | Conexión a tuberías de ventilación sanitaria existentes | 12 | m | 174.3529 | 174.3529
12.4 | Tuberia sanitaria PVC 38mm y accesorios | 12 | m | 371.5373 | 371.5373
13 | Agua Potable
13.1 | Conexión a tubería de agua potable existente | 12 | m | 174.3529 | 174.3529
13.2 | Tubería potable 13mm y accesorios | 12 | m | 435.7725 | 435.7725
14 | Extractores Aire | 1 | und | 7345 | 7345
14.1 | Suministro e instalación de extractores de aire
14.2 | Ductería extracción
Costo total de material y costo de mano de obra - LOTE 2 |  |  |  |  | 137806.2689
LOTE 3
Electrical /Sitio2: Adecuación del Piso 5
No | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr Unit | Vlr Total
1 | Suministro e instalación de tableros nuevos | 1 | und | 925.67 | 925.67
1.1 | Desinstalación de tableros que no cumplen
1.2 | Suministro e instalación de tableros nuevos
2 | Aire Acondicionado
2.1 | Suministro e instalación de Unidades indicadas en planos de diseño | 1 | Stm | 105000 | 105000
2.2 | Contempla potencia y control
2.3 | Tubería para refrigerante
2.4 | Drenaje del sistema de la unidad nueva a bajante pluvial
2.5 | Ducteria nueva, ver longitud y especificaciones en planos de diseño.
2.6 | Suministro de rejillas, ver especificaciones en planos de re diseño.
3 | Aire Fresco | 1 | Stm | 14250 | 14250
3.1 | Suministro e instalación de Unidades inyectoras indicadas en planos de diseño
3.2 | Contempla potencia y control
3.3 | Suministro de rejillas de A/C, ver especificaciones en planos de re diseño.
4 | Circuitos de iluminación (Existente) |  |  |  | 0
4.1 | La instalación actual por nuevas ubicaciones requiere modificación de circuitos, circuitos existentes con cajas de conexión que no son certificadas, requiere cambio de tapas y aterrizamiento. Considerar reemplazo del 90% del circuito tanto por cajas como por colas desde las cajas de conexión. Las nuevas ubicaciones requieren reemplazo de paneles de cielo suspendido. Ver notas eléctricas planos de re diseño. La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. La instalación de cajas de registro, cuerpos de conducto, cajas de conexiones y cajas de piso se debe realizar según lo indicado en el art. 314 del NEC. Las cajas metálicas que contengan circuitos que operan a 50V o más deben estar conectadas a un conductor de puesta a tierra del tipo permitido en la sección 250.118. Sección 314.4 del NEC 2014. | N/A | und | 0 | 0
4.2 | Desinstalación de luminarias existentes. | 19 | und | 4.5 | 85.5
4.3 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas tipo panel de 2x2 LED. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 29 | und | 102.7941 | 2981.0294
4.4 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas tipo panel de 2x2 LED emergencia. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 32 | und | 210.1941 | 6726.2118
4.5 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas LED tipo Downlight emergencia. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 8 | und | 65.6618 | 525.2941
4.6 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas LED tipo Downlight. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 25 | und | 162.7941 | 4069.8529
4.7 | Desmantelamiento de circuitos que queden fuera de uso, contempla desmantelar canalización y cableado. Requiere colocar tapa ciega. Civil: reparar hueco en paredes o reposición de cielo suspendido según corresponda. | 13 | und | 37.62 | 489.06
5 | Circuitos de Iluminación (Nuevos) La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. La instalación de cajas de registro, cuerpos de conducto, cajas de conexiones y cajas de piso se debe realizar según lo indicado en el art. 314 del NEC. | 3 | und | 2730 | 8190
6 | Circuitos de tomacorrientes (existentes)
6.1 | Circuitos existentes con cajas de conexión no son certificadas, requiere cambio de tapas y aterrizamiento. Considerar reemplazo del 90% del circuito por cajas de conexión y ubicaciones nuevas. La instalación de cajas de registro, cuerpos de conducto, cajas de conexiones y cajas de piso se debe realizar según lo indicado en el art. 314 del NEC. | N/A
6.2 | Desmantelamiento de circuitos que queden fuera de uso, contempla desmantelar canalización y cableado. Requiere colocar tapa ciega. Civil: reparar hueco en paredes o reposición de cielo suspendido según corresponda. | 10 | und | 37.62 | 376.2
7 | Circuitos de tomacorrientes (Nuevos)
7.1 | Circuitos de Tomacorrientes Nuevos, incluye canalización y cableado de circuitos de tomacorrientes. Ver notas eléctricas planos de re diseño. La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. | 22 | und | 397 | 8734
7.2 | Tomacorriente doble polarizado 15A 125V. La instalación de tomacorrientes se debe realizar según lo indicado en el art. 406 del NEC 2014. Los tomacorrientes deben ser del tipo “TAMPER RESISTANT” excepto cuando estén instalados a más de 1,7m sobre el nivel de piso terminado o cuando están instalados detrás de un electrodoméstico que no es fácilmente movible. Sección 406.12 (A), NEC 2014. | 50 | und | 5 | 250
7.3 | Suministro Tomacorriente doble polarizado 15A 125V, GFCI. La protección GFCI para circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en la sección 210.8 del NEC 2014. Los receptáculos instalados en lugares mojados deben ser del tipo a prueba de intemperie y tener una placa identificada como “EXTRA DUTY” y ser a prueba de intemperie cuando el enchufe está colocado. Sección 406.9 (B), NEC 2014. | 12 | und | 15 | 180
8 | Puntos de Red
8.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Contempla canasta portacables nueva, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 30 | uds | 290.4 | 8712
8.2 | Instalación y conectorización de Placa Sencilla UTP Cat6A, UL | 30 | und | 14.7059 | 441.1765
8.3 | Conectorización en rack | 30 | und | 20 | 600
8.4 | Pruebas de Puntos de Red | 30 | und | 15 | 450
8.5 | Certificación de Punto de Red | 30 | und | 65 | 1950
10 | Data Cabinets
10.1 | Suministro e instalación de equipos pasivos, ver notas en planos de re diseño | 1 | und | 14300 | 14300
10.2 | Suministro e instalación de TGB
10.3 | Equipo Pasivo, suministrado e instalado por el contratista
10.4 | Equipo Activo Será Suplido por el Propietario, Instalado por el Contratista
11 | Back bone
| Canalización y mano de obra (Contemplar tubería EMT de 25mm por ducto electromecánico) La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 1 | und | 905.9216 | 905.9216
7.1 | Fibra óptica multimodo 6 hilos. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 45 | m | 7.5 | 337.5
7.2 | Soportería a paredes de concreto, según espacio disponible en ducto y que cumpla con lo indicado en Capítulo 3 del NEC 2014 | 1 | und | 342.4933 | 342.4933
8 | CCTV System |  |  |  | 0
8.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Contempla canasta portacables nueva, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 11 | und | 290.4 | 3194.4
8.2 | Conectorización RJ45 | 11 | und | 14.71 | 161.81
8.3 | Conectorización en rack | 11 | und | 20 | 220
8.4 | Pruebas de Puntos de Red | 11 | und | 15 | 165
8.5 | Certificación de Punto de Red | 11 | und | 65 | 715
NOTA | Equipos suministrados por el cliente, se asume que son POE
9 | Control de Acceso
9.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Contempla canasta portacables nueva, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 8 | und | 290.4 | 2323.2
9.2 | Canalización y cableado de potencia para cada punto de Red | 8 | und | 171.15 | 1369.2
9.3 | Conectorización RJ45 | 8 | und | 14.71 | 117.68
9.4 | Conectorización en rack | 8 | und | 20 | 160
9.5 | Pruebas de Puntos de Red | 8 | und | 15 | 120
9.6 | Certificación de Punto de Red | 8 | und | 65 | 520
10 | HDMI y TV
10.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado. Ruta por canasta hasta el rack se reutilizará canasta existente, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 14 | und | 290.4 | 4065.6
11 | Detección Incendio
La instalación de todo el sistema de detecció de alarma e incendio deberá cumplir con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios del BCBCR y la norma NFPA 72.
11.1 | Canalización en EMT 19mm y cableado según indicación Planos de Diseño Mecánicos | 200 | ml | 13.61 | 2722
11.2 | Suministro e instalación de equipos del sistema de Detección de Incendio (detectores, anunciador remoto, estación manual, entre otros) | 27 | und | 210.8941 | 5694.14
11.3 | Suministro e instalación de panel de control de Detección de Incendio | 0 | und | 0 | 0
11.4 | Suministro, instalación y programación del sistema Detección Incendio Nuevo | 27 | und | 9.8473 | 265.8777
12 | Manejo de Desechos
12.1 | Cada sistema que requiera reemplazo o remoción de material, separar por recicable y no recicable, incluir manejo de desecho de la basura. | 30 | und | 6.35 | 190.5
13 | Aguas Negras | N/A
13.1 | Conexión a tuberías de aguas negras existentes
13.2 | Conexión a tuberías de ventilación sanitatia existentes
14 | Agua Potable | N/A
14.1 | Conexión a tubería de agua potable existente
15 | Extractores Aire | 1 | und | 7505 | 7505
15.1 | Suministro e instalación de extractores de aire
15.2 | Ductería extracción
Costo total de material y costo de mano de obra - LOTE 3 |  |  |  |  | 210331.3173
LOTE 4
Electrical /Sitio6: Adecuación del Piso 6
No | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr Unit | Vlr Total
1 | Reubicar UPS para dejar libre espacios frente a los tableros |  |  |  | 0
1.1 | Reubicación de unidad UPS en cuarto electrico para dejar libre acceso de los tableros, contemplar alimentación nueva (canalización y cableado). Todo equipo eléctrico debe de estar instalado de manera tal que tenga libre acceso y espacio de trabajo en todo momento, según lo indicado en la sección 110.26 del NEC 2014. | 1 | und | 380 | 380
2 | Reubicar Tablero T2N6, se ubica en ruta de salida emergencia nueva
2.1 | Requiere reubicar acometida eléctrica con power block, reubicar circuitos ramales en general hasta la nueva ubicación. Todo equipo eléctrico debe de estar instalado de manera tal que tenga libre acceso y espacio de trabajo en todo momento, según lo indicado en la sección 110.26 del NEC 2014. | 1 | und | 3069.0196 | 3069.0196
| Requiere reubicar acometida eléctrica con power block, reubicar circuitos ramales en general hasta la nueva ubicación. La instalación de alimentadores deberá cumplir con lo indicado en el art. 215 del NEC 2014. La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. |  |  |  | 0
3 | Circuitos de iluminación (Existente) |  |  |  | 0
3.1 | Remover luminarias existentes | 73 | und | 4.5 | 328.5
3.2 | Desmantelamiento de circuitos que queden fuera de uso, contempla desmantelar canalización y cableado. Requiere colocar tapa ciega. Civil: reparar hueco en paredes o reposición de cielo suspendido según corresponda. | 11 | und | 25.08 | 275.88
4 | Circuitos de Iluminación (Nuevos) Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014.
4.1 | Suministro e instalación de Luminaria 2x4 UL | 20 | und | 102.7941 | 2055.8824
4.2 | Suministro e instalación de Luminaria 2x4 UL Emergencia | 8 | und | 210.1941 | 1681.5529
4.3 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas LED tipo Downlight emergencia | 9 | und | 65.6618 | 590.9559
4.4 | Suministro e instalación de Luminarias nuevas LED tipo Downlight | 10 | und | 162.7941 | 1627.9412
4.5 | Suministro e instalación de Luminaria 2x2 UL | 7 | und | 82.65 | 578.55
4.6 | Circuitos de Iluminación Nuevo, incluye canalización y cableado de circuitos de tomacorrientes. Ver notas eléctricas planos de re diseño. | 5 | und | 895.46 | 4477.3
5 | Circuitos de tomacorrientes (existentes)
5.1 | Circuitos existentes con cajas de conexión no son certificadas, requiere cambio de tapas y aterrizamiento. Considerar reemplazo del 90% del circuito por cajas de conexión y ubicaciones nuevas. La instalación de cajas de registro, cuerpos de conducto, cajas de conexiones y cajas de piso se debe realizar según lo indicado en el art. 314 del NEC. | N/A
5.2 | Desmantelamiento de circuitos que queden fuera de uso, contempla desmantelar canalización y cableado. Requiere colocar tapa ciega. Civil: reparar hueco en paredes o reposición de cielo suspendido según corresponda. | 22 | uds | 37.62 | 827.64
6 | Circuitos de tomacorrientes (Nuevos)
6.1 | Circuitos de Tomacorrientes Nuevos, incluye canalización y cableado de circuitos de tomacorrientes. Ver notas eléctricas planos de re diseño. La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. | 15 | und | 350.56 | 5258.4
6.2 | Tomacorriente doble polarizado 15A 125V. La instalación de tomacorrientes se debe realizar según lo indicado en el art. 406 del NEC 2014. Los tomacorrientes deben ser del tipo “TAMPER RESISTANT” excepto cuando estén instalados a más de 1,7m sobre el nivel de piso terminado o cuando están instalados detrás de un electrodoméstico que no es fácilmente movible. Sección 406.12 (A), NEC 2014. | 76 | und | 5 | 380
6.3 | Tomacorriente doble polarizado 15A 125V, GFCI. La protección GFCI para circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en la sección 210.8 del NEC 2014. | 3 | und | 15 | 45
7 | Reemplazo Centros de Carga, No son Uso Comercial | 4 | und |  | 0
7.1 | Requiere reemplazo de centros de carga que no son de uso comercial E7, 4N6, 5N6, 6N6. Todo material y equipo eléctrico debe de ser instalado según las instrucciones del fabricante, esto incluye uso permitidos y no permitidos contenidos en la certificación del producto, según la sección 110.3 (B) del NEC 2014. Los paneles eléctricos se deben instalar según lo indicado en los art. 312 y 408 del NEC 2014.
7.2 | Tablero 4N6 | 1 | und | 769.756 | 769.756
7.3 | Tablero 5N6 | 1 | und | 485.431 | 485.431
7.4 | Tablero E7 | 1 | und | 484.77 | 484.77
7.5 | Tablero 6N6 (GEA) | 1 | und | 556.34 | 556.34
8 | Puntos de Red (nuevos)
8.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Ruta por canasta hasta el rack se reutilizará canasta existente, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 24 | und | 240.73 | 5777.52
8.2 | Instalación y conectorización de Placa Sencilla UTP Cat6A, UL | 24 | und | 14.7059 | 352.9412
8.3 | Conectorización en rack | 24 | und | 20 | 480
8.4 | Pruebas de Puntos de Red | 24 | und | 15 | 360
8.5 | Certificación de Punto de Red | 24 | und | 65 | 1560
8.6 | Canasta portacables 7,5x15cm | 3 | und | 45.8824 | 137.6471
8.7 | Soportería e instalación de canastas | 1 | und | 381.21 | 381.21
9 | Puntos de Red (existentes)
9.1 | Desmantelamiento de puntos de red existente; contempla desmantelar canalización y cableado. Requiere colocar tapa ciega. Civil: reparar hueco en paredes o reposición de cielo suspendido según corresponda. Todo cableado de telecom que no esté en uso y debidamente etiqquetado para uso futuro debe ser removido, según lo indicado en la sección 800.25 del NEC 2014. | 27 | und | 21.5 | 580.5
10 | Data Cabinets
10.1 | Suministro e instalación de equipos pasivos, ver notas en planos de re diseño | 1 | und | 14300 | 14300
11 | Back bone
11.1 | Canalización y mano de obra (Contemplar tubería EMT de 25mm por ducto electromecánico) La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 1 | und | 608.1961 | 608.1961
11.2 | Fibra óptica multimodo 6 hilos. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 30 | m | 7.5 | 225
11.3 | Soportería a paredes de concreto, según espacio disponible en ducto y que cumpla con lo indicado en Capítulo 3 del NEC 2014 | 1 | und | 317.0031 | 317.0031
12 | CCTV System |  |  |  | 0
12.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Ruta por canasta hasta el rack se reutilizará canasta existente, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 8 | und | 240.73 | 1925.84
12.2 | Conectorización RJ45 | 8 | und
12.3 | Conectorización en rack | 8 | und | 14.7059 | 117.6471
12.4 | Pruebas de Puntos de Red | 8 | und | 80 | 640
12.5 | Certificación de Punto de Red | 8 | und | 65 | 520
NOTA | Equipos suministrados por el cliente, se asume que son POE
13 | Control de Acceso
13.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 19mm y cableado UTP Cat6A. Ruta por canasta hasta el rack se reutilizará canasta existente, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 5 | und | 240.73 | 1203.65
13.2 | Canalización y cableado de potencia para cada punto de Red | 5 | und | 171.15 | 855.75
13.3 | Conectorización RJ45 | 5 | und | 14.71 | 73.55
13.4 | Conectorización en rack | 5 | und | 20 | 100
13.5 | Pruebas de Puntos de Red | 5 | und | 15 | 75
13.6 | Certificación de Punto de Red | 5 | und | 65 | 325
14 | Detección Incendio
Suministro, instalación y programación del sistema Detección Incendio Nuevo, Contempla canalización y cableado según diseño en planos. La instalación de todo el sistema de detecció de alarma e incendio deberá cumplir con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios del BCBCR y la norma NFPA 72.
14.1 | Canalización en EMT 19mm y cableado según indicación Planos de Diseño Mecánicos | 345 | ml | 12.05 | 6250.83
14.2 | Suministro e instalación de equipos del sistema de Detección de Incendio (detectores, anunciador remoto, estación manual, entre otros) | 53 | und | 117.9402 | 6250.83
14.3 | Suministro e instalación de panel de control de Detección de Incendio | N/A
14.4 | Suministro, instalación y programación del sistema Detección Incendio Nuevo | 53 | und | 5.6187 | 297.79
15 | Manejo de Desechos
15.1 | Cada sistema que requiera reemplazo o remoción de material, separar por recicable y no recicable, incluir manejo de desecho de la basura. | 133 | und | 5 | 665
16 | Aires Acondicionados
Unidad UE-08 y UE-03 Fan Coil de 60.000 BTU/h con problemas de enfriamiento, requiere reparación o reemplazo. Todas las unidades deben incluirse en plan de mantenimiento
16.1 | Re diseño de Ductos (Estimado requiere cotización) | 1 |  | 6952.6 | 6952.6
16.2 | Desmantelamiento de ductería existente y rejillas, por re diseño.
16.3 | Reubicación de termostatos, por re diseño
16.4 | Ducteria nueva, ver longitud y especificaciones en planos de diseño.
16.5 | Suministro de rejillas de A/C, ver especificaciones en planos de re diseno.
17 | Aguas Negras | N/A
17.1 | Conexión a tuberías de aguas negras existentes
17.2 | Conexión a tuberías de ventilación sanitaria existentes
18 | Agua Potable | N/A
18.1 | Conexión a tubería de agua potable existente
Costo total de material y costo de mano de obra - LOTE 4 |  |  |  |  | 75206.4235
LOTE 5
Electrical /Sitio6: Adecuación del Sótano 3
No | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr Unit | Vlr Total
1 | Circuitos de tomacorrientes (existentes)
1.1 | Demolición de sistema actual en general, existe combinación de cableado y canalización no normada. Instalación en mal estado. Todas las luminarias, portalámparas y kits de actualización deben ser listados. Sección 410.6, NEC 2014. | 1 | und | 25.08 | 25.08
2 | Circuitos de tomacorrientes (Nuevos)
2.1 | Circuitos de Tomacorrientes Nuevos, incluye canalización y cableado de circuitos de tomacorrientes. Ver notas eléctricas planos de re diseño. La instalación de circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en los art. 210, 300 y 310 del NEC 2014. | 2 | und | 120.5 | 241
2.2 | Tomacorriente doble polarizado 15A 125V, GFCI. La protección GFCI para circuitos ramales se debe realizar según lo indicado en la sección 210.8 del NEC 2014. Los receptáculos instalados en lugares mojados deben ser del tipo a prueba de intemperie y tener una placa identificada como “EXTRA DUTY” y ser a prueba de intemperie cuando el enchufe está colocado. Sección 406.9 (B), NEC 2014. | 14 | und | 12 | 168
3 | CCTV System
3.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 25mm y cableado UTP Cat6A. Ruta por canasta hasta el rack se reutilizará canasta existente, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 6 | und | 224.5 | 1347
3.2 | Conectorización RJ45 | 6 | und | 14.71 | 88.26
3.3 | Conectorización en rack | 6 | und | 20 | 120
3.4 | Pruebas de Puntos de Red | 6 | und | 15 | 90
3.5 | Certificación de Punto de Red | 6 | und | 65 | 390
NOTA | Equipos suministrados por el cliente, se asume que son POE
4 | Control de Acceso
4.1 | Canalización en tubería PVC Kraloy 25mm y cableado UTP Cat6A. Ruta por canasta hasta el rack se reutilizará canasta existente, ver notas y planos de re diseño. La instalación de todo el cableado de telecomunicaciones debe realizarse según lo indicado en el art. 800 del NEC 2014. | 6 | und | 224.5 | 1347
4.2 | Canalización y cableado de potencia para cada punto de Red | 6 | und | 171.15 | 1026.9
4.3 | Conectorización RJ45 | 6 | und | 14.71 | 88.26
4.4 | Conectorización en rack | 6 | und | 20 | 120
4.5 | Pruebas de Puntos de Red | 6 | und | 15 | 90
4.6 | Certificación de Punto de Red | 6 | und | 65 | 390
5 | Cambio de Centro de Carga. Todo material y equipo eléctrico debe de ser instalado según las instrucciones del fabricante, esto incluye uso permitidos y no permitidos contenidos en la certificación del producto, según la sección 110.3 (B) del NEC 2014. Los paneles eléctricos se deben instalar según lo indicado en los art. 312 y 408 del NEC 2014.
5.1 | Remover Centro de carga en mal estado, no es uso comercial. | 1 | und | 315 | 315
5.2 | Suministro e instalación de Centro de Carga Comercial Trifásico | 1 | und | 1039.3175 | 1039.3175
6 | Detección de Incendio
La instalación de todo el sistema de detección de alarma e incendio deberá ncumplir con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios del BCBCR y la norma NFPA 72.
6.1 | Canalización en EMT 19mm y cableado según indicación Planos de Diseño Mecánicos | 279 | ml | 13.32 | 3716.28
6.2 | Suministro e instalación de equipos del sistema de Detección de Incendio (detectores, anunciador remoto, estación manual, entre otros) | 23 | und | 104.3761 | 2400.65
6.3 | Suministro e instalación de panel de control de Detección de Incendio | N/A
6.4 | Suministro, instalación y programación del sistema Detección Incendio Nuevo | 23 | und | 6.0113 | 138.26
7 | Manejo de Desechos |  |  |  | 0
7.1 | Cada sistema que requiera reemplazo o remoción de material, separar por recicable y no recicable, incluir manejo de desecho de la basura. | 1 | und | 20 | 20
Costo total de material y costo de mano de obra - LOTE 5 |  |  |  |  | 13161.0075
GRAND TOTAL LOTE1 + LOTE 2+ LOTE 3 + LOTE 4 + LOTE 5 |  |  |  |  | 515279.6702
Imprevistos (5%) |  |  |  |  | 25763.9835
Administración, supervisión, ingeniería, utilidad (15%) |  |  |  |  | 77291.9505
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 618335.6042
Vigencia de la Oferta
RFQ Autorizada por:
Nombre |  | Firma
Cargo
Compañía |  | Sello